# Цифровой интерфейс ДИМ-200

## Электрические характеристики интерфейса

В ДИМ используется протокол обмена MODBUS фирмы MODICON в режиме RTU, с использованием  двухпроводной шины (электрического интерфейса) в соответствии со стандартом EIA/TIA-485.

На самом деле, должен присутствовать третий проводник, для объединения «общих» проводников всех устройств шины. Фирма MODICON, в своем документе «MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.0», привела общую схему подключения устройств к шине.

Рисунок 1 Общая схема подключения устройств к шине.

Величина LT - 150 Ом. Величина подтягивающих резисторов - от 450 до 650 Ом.

Последовательно с LT допускается включать конденсатор 1 нФ. В этом случае величина сопротивления резистора LT - 120 Ом.

В ДИМ сопряжение с общей шиной выполнено на микросхеме MAX485 (или аналог). Скорость обмена 9600 или 19200 Бод. Каждый передаваемый байт предваряется старт-битом и завершается двумя стоп-битами без бита паритета.

## Характеристики протокола обмена

Обмен данными с ДИМ-200 производится по принципу запрос-ответ.  В любое время, только одно устройство имеет право на передачу. Инициатором обмена всегда выступает «главный» (master). Запросы и ответы передаются кадрами. Каждый кадр завершается контрольной суммой, которая рассчитывается по методу CRC с полиномом A001 hex. Байты в кадре передаются непрерывным потоком. Разрыв в передаче более времени передачи 1,5 байт, приводит к ошибке. Между запросом и ответом и ответом и новым запросом не может быть пауза менее времени передачи 3,5 байт. Широковещательный режим (“unicast mode”) в ДИМ-200 не поддерживается.

## Регистры ДИМ

Кадр состоит из адреса назначения (адрес «подчиненного» или slave), команды. После команды может идти начальный адрес, количество и значения регистров. В MODBUS используются: одно битовые регистры - тип 0, тип 1, и 16-ти битовые регистры - тип 3, тип 4. Регистры типа 1 и 3 доступны только по чтению и используются для приема входных значений. Регистры типа 0 и 4 доступны по чтению и записи. Их содержимое хранится в энергонезависимой памяти. MODBUS использует ‘big-Endian’ представление  данных. Это означает, что при передаче 16-ти разрядных значений сначала передается старший, затем младший байт. В «Таблица 1» представлены начальные адреса, типы и назначение регистров ДИМ, доступных потребителю.

Внимание. В режиме «Установка», запись в регистры, отличные от указанных, может сбить калибровку ДИМ.

Таблица 1

| № п.п. | Начальный адрес | Тип регистра | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст. байт | Мл. байт |
| 1 | 0 | 3 | Величина активной мощности 2-й байт. | Величина активной мощности 1-й байт. |
| 2 | 1 | 3 | Величина активной мощности 4-й байт. | Величина активной мощности 3-й байт. |
| 3 | 0 | 4 | Всегда 0 | Адрес подчиненного. |
| 4 | 1 | 4 | Скорость обмена 2-й байт | Скорость обмена 1-й байт |

Ниже представлены примеры кадров, запросов и ответов при чтении и записи регистров ДИМ. Далее предполагается, что адрес ДИМ равен 1. В столбце «Адрес» указан его адрес на шине.

### Чтение значения активной мощности

Значение активной мощности представлено 4-мя байтами (IEE 754 32-bit) в ваттах. Протокол MODBUS оперирует 16-ти битными регистрами. Для получения значения активной мощности из ДИМ-200, необходимо выполнить команду 4 (чтение регистров типа 3), с количеством регистров 2,  начальным адресом 0.

Запрос.

| Адрес | команда | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ХХХ |

Ответ.

| Адрес | команда | Количество байт | Состояние регистра 0 |  | Состояние регистра 1 |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 4 | 4 | мантиса 1 | мантиса 0 | Порядок | мантиса 2 | ХХХ |

### Чтение адреса подчиненного

Адрес, на который будет откликаться ДИМ после снятия перемычки между выводами 1 и 2 разъема Х.

Запрос.

| Адрес | команда | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ХХХ |

Ответ.

| Адрес | команда | Количество байт | Состояние регистра 2 |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 3 | 2 | Всегда 0 | Адрес подчиненного (1..247) | ХХХ |

### Чтение скорости обмена

Скорость, на которой будет обмениваться информацией ДИМ после снятия перемычки между выводами 1 и 2 разъема Х.

Запрос.

| Адрес | команда | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ХХХ |

Ответ.

| Адрес | команда | Количество байт | Состояние регистра 2 |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 3 | 2 | Скорость обмена в БОД-ах | Скорость обмена в БОД-ах | ХХХ |

### Установка адреса подчиненного

Адрес, на который будет откликаться ДИМ после снятия перемычки между выводами 1 и 2 разъема Х.

Запрос

| Адрес | команда | Адрес |  | Данные |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 6 | 0 | 0 | Всегда 0 | Адрес подчиненного (1..247) | ХХХ |

Ответ (повторяет запрос)

| Адрес | команда | Адрес |  | Данные |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 6 | 0 | 0 | Всегда 0 | Адрес подчиненного (1..247) | ХХХ |

### Установка скорости обмена

Скорость, на которой будет обмениваться информацией ДИМ после снятия перемычки между выводами 1 и 2 разъема Х.

Запрос

| Адрес | команда | Адрес |  | Данные |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 6 | 0 | 1 | Скорость обмена в БОД-ах | Скорость обмена в БОД-ах | ХХХ |

Ответ (повторяет запрос)

| Адрес | команда | Адрес |  | Данные |  | Контроль-ная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. байт | Мл.байт | Ст. байт | Мл.байт |  |
| 1 | 6 | 0 | 1 | Скорость обмена в БОД-ах | Скорость обмена в БОД-ах | ХХХ |

# Порядок включения

Перед подключением ДИМ к общей шине, необходимо назначить ему адрес и скорость обмена на шине. Для этого ДИМ-200, через разъем X, необходимо подключить к компьютеру типа “IBM-AT” с операционной системой “Windows XP” используя подходящее согласующее устройство (например RS232– RS485) и подать питающее напряжение 1530 В (см. Рисунок 2) Для перехода в  режим «Установка», между выводами 1 и 2 разъема Х необходимо установить перемычку.

Для установки адреса и скорости обмена можно воспользоваться программой “DimConfig”, которую можно скачать с нашего сайта http://www.niiem46.ru.

Пока установлена перемычка между выводами 1 и 2 разъема Х, ДИМ отвечает на адрес – 1 и имеет скорость обмена 9600 Бод, а также разрешена запись в ячейки энергонезависимой памяти, где хранятся установки. Будьте внимательны - проверка правильности установки адреса и скорости обмена внутри ДИМ не производится. Адрес, по стандарту MODBUS, может принимать значения от 1 до 247, скорость обмена в ДИМ - 9600 или 19200 Бод.

После снятия перемычки, ДИМ назначаются адрес и скорость обмена на шине, которые были записаны в энергонезависимую память в режиме «Установка».

| Контакт | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий |  |
| 2 | Установка | При замыкании на «общий» устанавливается адрес устройства на шине – 1, скорость обмена на шине - 9600 Бод. Разрешается калибровка, изменение адреса и скорости обмена. |
| 3 | A | Контакт “A” (D0) интерфейса RS485 |
| 4 | B | Контакт “B” (D1)интерфейса RS485 |
| 5 | +Uпит | Напряжение питания 1030В |
| 6 | Выход | Выход токового интерфейса 420 мА |
| 7 | Общий |  |
| 8 | Общий |  |

Рисунок 2 Назначение контактов разъема X. Сигналы «Общий» - равнозначны.