УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела

##### ____________Г. Я. Портной

«____»   __________2005 г.

ДАТЧИК  ТОКА

ДТТ-04С

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЮ.46.004 – 2005 РЭ

###### Ответственный исполнитель

О.А. Болотин

2005 г.

г.Истра

2005г.

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.	4

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.	4

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА	5

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

9. МАРКИРОВКА	5

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА	5

Приложение: схема включения датчика ДТТ-04С……………………..6

АЮ.46.004 - 2005 РЭ

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы  и  основными правилами эксплуатации датчика тока ДТТ-04С.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Датчик тока предназначен для контроля наличия переменного  тока в цепях питания любой нагрузки и выдачи соответствующего сигнала на вход контроллера с гальванической развязкой силовой цепи и цепей контроля.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные датчиков тока ДТТ-04С приведены в таблице.

| #### Серия | ДТТ-04С |
| --- | --- |
| Диапазон контролируемых токов (50 Гц), А | От 0.05 до 5.0 |
| Диапазон рабочих температур, С | - 40…80 |
| Напряжение питания, Uп, В | +12…+30 |
| Выход датчика | Схема с открытым коллектором |
| Нагрузочная способность выхода, не менее, мА | 100 |
| Номинальный выходной сигнал | Логический «0»-наличие тока в цепи СОО Логический «1»-отсутствие тока в цепи СОО |
| Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 500 |
| Напряжение логической «1», В | Uп |
| Напряжение логической «0», не более, В | 0.5 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 44*33*22 |
| Масса., г | 100 |

АЮ.46.004 - 2005 РЭ

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

4.1. ДТТ состоит из магнитопровода с  обмоткой  и платы электронной обработки сигнала.

4.2. При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой магнитопроводом, в обмотке наводится ток, пропорциональный измеряемому току. Выходной сигнал с обмотки подается на детектор средневыпрямленных значений.

4.3. Выпрямленный сигнал подается на компаратор, где сравнивается с заданным уровнем.

4.4.При превышении заданного уровня компаратор открывает транзисторный ключ

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1.Датчик работает при малых электрических напряжениях, поэтому специальные требования безопасности при работе с ним не предъявляются.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Конструкция датчиков содержит металлические выводы со стандартным шагом и предусматривает установку датчиков на печатную плату.

  - Выводы датчика паять не ближе 1 мм от корпуса. Время пайки не более 
3 с.

  - Датчик перед пайкой приклеивается к плате клеем на основе эпоксидной смолы ЭД16 или ЭД20. После пайки пластмассовые штифты корпуса расплавляются паяльником мощностью не более 20 Вт. Тем самым достигается жесткое крепление датчика на плате.

- Примечание. Допускается закрепление датчика непосредственно на токовой шине.

6.4. Пропустить шину с измеряемым током через отверстие в корпусе датчика.

6.5. Включение ДТТ осуществляется подачей питания.

АЮ.46.004 - 2005 РЭ

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА

  - Измерение параметров датчика производить согласно схеме включения .

  - В процессе эксплуатации датчик не требует регулировки.

- 7.3.После включения датчика подать синусоидальный (50 Гц) номинальный контролируемый ток и измерить выходной сигнал. При достижении номинального контролируемого тока  на выходе датчика должна быть логический «0».

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое состояние датчика определяется измерением его параметров.

  - ДТТ является неремонтопригодным изделием и в случае обнаружения неисправного датчика его необходимо заменить на годный.

  - В процессе работы датчиков техническое обслуживание не требуется.

9. МАРКИРОВКА

  - Маркировка наносится на корпус датчика.

  - Маркировка содержит:

- обозначение типа датчика,

- код изготовителя,

- назначение выводов датчика,

- номер датчика.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  - Датчики после изготовления упаковываются в полиэтиленовый пакет.

  - Условия хранения датчиков, обеспечивающие установленную в ТУ сохраняемость,  должны соответствовать следующим требованиям:

- для отапливаемых хранилищ температура окружающего воздуха от 5 до 35С, относительная влажность окружающего воздуха до 85% при температуре  20С.

  - Климатические условия транспортирования не должны выходить за границы заданных предельных условий:

Температура С …………………………………………. –50 50

относительная влажность при 25 С, ……..……………...98

АЮ.46.004 - 2005 РЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТОКА ДТТ-04С

- Датчик тока ДТТ-02С;

- Сопротивление нагрузки;

- Блок питания 24(27)В.

АЮ.46.004 - 2005 РЭ