УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главного конструктора 
ФГУП НИИЭМ

Начальник отдела, к.т.н.

##### ______________Г. Я. Портной

«____»   __________2007 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННЫХ 
ТОКОВ   ДТТ-06-Н, ДТТ-07-Н

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46.ПИГН.411521.027 ТО

###### Ответственный исполнитель

____________С.А. Старков

«___»_______ 2007 г.

г. Истра, Московская обл.

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.	4

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.	4

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА	4

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

9. МАРКИРОВКА	5

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА	5

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами эксплуатации преобразователя измерительного переменного токов ДТТ-06-Н, ДТТ-07-Н.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Преобразователь тока предназначен для преобразования переменного тока в постоянный сигнал с гальванической развязкой силовой цепи и цепей контроля. Преобразователь может быть использован в различных цепях телеметрии или в других устройствах.

  - Питание преобразователя ДТТ-06-Н осуществляется от однополярного источника питания. Питание преобразователя ДТТ-07-Н осуществляется по токовой петле 4/20 мА.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные на преобразователь тока приведены в таблице.

| #### Серия | ДТТ-06-Н | ДТТ-07-Н |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемых токов, А | 300;500;750 |  |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, раз | 1,5 | 1,3 |
| Диапазон рабочих температур, С | – 40…80 |  |
| АЧХ ДТТ в пределах 2%, не хуже, Гц | 20-5000 |  |
| Основная приведенная погрешность измерения, на частоте 50 Гц, % не более | 0,5 |  |
| Нелинейность входной характеристики, % не более | 0,2 |  |
| Постоянная времени, с | 0,2 | 0,7 |
| Время установления рабочего режима не более, с. | 10 |  |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 5 |  |
| Время непрерывной работы не менее, ч. | неогр. |  |
| Напряжение питания (напряжение подводимое к клеммам преобразователя), Uп, В | +10…+36 | 9…36 |
| Номинальный выходной сигнал, В (мА)* | +2 | (4/20) |
| Максимальный выходной сигнал, В (мА) | +3 | (25) |
| Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 500 | 0 |
| Ток потребления датчиков по цепи питания не более без нагрузке, мА | 2 | - |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, кВ | 10 |  |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |  |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 30 |  |
| Габариты, мм | 100х95х102 |  |
| Масса., г | 330 |  |

*- по требованию заказчиков возможно изготовление преобразователя тока с другим номиналом выходного сигнала.

3.2. Преобразователь преобразует переменные токи в средневыпрямленных значениях, отградуированных в среднеквадратичных значениях. Выходной сигнал для ДТТ-06-Н по напряжению. Выходной сигнал для ДТТ-07-Н стандартный токовый выход 4/20 мА.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1. ДТТ состоит из замкнутого магнитопровода с обмоткой  и платы электронной обработки сигнала.

4.2. При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой замкнутым магнитопроводом, в обмотке наводится ток, пропорциональный измеряемому току. Выходной сигнал с обмотки подается на детектор средневыпрямленных значений.

4.3. Для ДТТ-06-Н выпрямленный сигнал усиливается электронным усилителем и подается на выход датчика.

4.4. Для ДТТ-07-Н выпрямленный сигнал преобразуется в стандартный токовый сигнал 4/20 мА, после чего подается в токовую линию. Питание осуществляется по токовой петле.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1.Преобразователь работает при малых электрических напряжениях, поэтому специальные требования безопасности при работе с ним не предъявляются.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Установите преобразователь на плоскую поверхность и закрепите его с помощью четырёх винтов М6 . Допускается закрепление датчика непосредственно на токовой шине. Температура шины в этом случае не должна превышать 80 гр.

  - Вставить внешний клемник (разъём) в преобразователь и подключить его согласно рис.1 для ДТТ-06-Н, или рис.2. для ДТТ-07-Н.

  - Полярность подачи сигнала для ДТТ-07-Н произвольна.

- 6.4. Пропустить шину с измеряемым током через отверстие в корпусе преобразователя.

- 6.5. Для исключения появления наводок необходимо использовать витые экранированные провода.

- 6.6. Для ДТТ-06-Н выходной сигнал контролируется вольтметром, для ДТТ-07-Н  выходной сигнал контролируется миллиамперметром или с помощью резистивной нагрузки, включенных последовательно с источником питания.

- 6.7. Если в качестве нагрузки ДТТ-07-Н  используется резистор, то величина этого резистора должна удовлетворять условию:

R ≤ U – 9 В

0,025 А

где, U – напряжение источника питания ;

R – нагрузочное сопротивление.

- 6.8. Если питание преобразователя ДТТ-07-Н  превышает 36В то последовательно с сопротивлением нагрузке необходимо включить стабилитрон на напряжение U-36В. Максимальный ток стабилизации не менее 25мА, минимальный ток стабилизации не более 3мА.

6.9. Включение ДТТ осуществляется подачей питания.

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА

  - Измерение параметров преобразователя производить согласно схеме включения на рис. 1 - для ДТТ-06-Н, на рис. 2 – для ДТТ-07-Н.

  - В процессе эксплуатации преобразователь не требует регулировки.

- 7.3.После включения преобразователя подать синусоидальный (50 Гц) номинальный измеряемый ток и измерить выходной сигнал. Величина выходного сигнала должна соответствовать значениям указанным в п. 3.

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое состояние преобразователя определяется измерением его параметров.

  - ДТТ является неремонтопригодным изделием и в случае обнаружения неисправного датчика его необходимо заменить на годный.

  - В процессе работы датчиков техническое обслуживание не требуется.

9. МАРКИРОВКА

  - Маркировка наносится на корпусе преобразователя.

  - Маркировка содержит:

- обозначение типа преобразователя,

- код изготовителя,

- назначение выводов преобразователя для ДТТ-06-Н,

- номер преобразователя.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Преобразователь после изготовления заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет вместе с паспортом.

  - Условия хранения преобразователя, обеспечивающие установленную в ТУ сохраняемость,  должны соответствовать следующим требованиям:

- для отапливаемых хранилищ температура окружающего воздуха от 5 до 35С, относительная влажность окружающего воздуха до 85% при температуре  20С.

10.3. Транспортирование преобразователя в упаковке предприятия-изготовителя производится любым транспортом на любое расстояние без ограничения скорости.

10.4. Климатические условия транспортирования не должны выходить за границы заданных предельных условий:

Температура С …………………………………………. –50 50

относительная влажность при 25 С, ……..……………...98

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА ДТТ-06-Н

РИС. 1

- Преобразователь тока ДТТ-06-Н

- Источник питания

- Нагрузочное сопротивление

- Вольтметр постоянного тока, класс точности 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  ТОКА ДТТ-07-Н

РИС. 2

- Преобразователь тока ДТТ-07-Н

- Источник питания

- Нагрузочное сопротивление

- Миллиамперметр постоянного тока, класс точности 0,1